СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды

В целях исполнения норм ст. 13 Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», администрация МО «Пинежский район» ежегодно проводит мониторинг качества питьевой воды подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории Пинежского района. В рамках мониторинга в 2020-2021 годы выявлены факты несоответствия качества питьевой воды, подаваемой населению с использованием централизованных систем водоснабжения, выявлены в п. Сия, в остальных населенных пунктах фактов несоответствия питьевой воды гигиеническим требованиям не установлено.

В соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» предоставляет сведения о качестве питьевой воды за 2021 год подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселка Сия муниципального образования «Сийское».

На территории пос. Сия муниципального образования «Сийское» гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, является ООО «Сийское».

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и иных нормативных документов.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пинежском, Мезенском и Лешуконском районах проведен отбор проб питьевой воды. Согласно лабораторным исследованиям проба, отобранная с водозабора (2 подъем) не соответствует СанПиН 1.2.3685021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (3раздел), а именно органолептический показатель (мутность - по каолину) воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует величине допустимого уровня и составляет 2, 83 мг/куб.дм при норме 1,5  мг/куб.дм.

В отношении остальных централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории Пинежского района, фактов несоответствия питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и иных нормативных документов за 2020 год не выявлено.